PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA  Nº 02/2011

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

Nombre de la Repartición Licitante: Secretaría de Estado de Hacienda – San Martín 362 - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 230/370-B-2008.

Autorizado por: Resolución Nº 131/SH del 08/02/2011.

Fecha de apertura: 14 de Junio de 2011 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Objeto: Adquisición e instalación de un motor con polea, cables de sujeción de la cabina e instalación eléctrica del ascensor del Block I de la Secretaría de Estado de Hacienda.

# 1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 -1 Tipo de ascensor………………………………………………..Para Pasajeros

1- 2 Velocidad de cabina…………………………………………….45 M.PM

1-3 Máquina……………………………………………………………1 velocidad

1-4 Potencia del Motor………………………………………………..9 HP

1-5 Capacidad de carga………………………………………………400 Kg.

1-6 Recorrido aproximado……………………………………………21 metros

1-7 Número de Cables de suspensión……………………………..4(cuatro)

1-8 Número de paradas ……………………………………………...4(cuatro)

1-9 Puertas de Cabina………………………………………………...Manuales

- 2- EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones del motor y los restantes componentes, objeto de esta Licitación Pública, comprenden el montaje de componentes, órganos mecánicos, dispositivos electromecánicos, tablero de maniobras y de accionamiento eléctrico. Cables de acero, servicios, provisiones, fletes, que se instalarán en Secretaría de Estado de Hacienda, de calles San Martín y Laprida.

- 3- DESTINO

La presente contratación está destinada a modernizar el ascensor del Block I, instalando un motor nuevo y cables de acero adecuados, para garantizar un servicio de pasajeros y cargas livianas, en general, pero de intenso tráfico, que vincula el movimiento desde la Planta Baja a los Pisos Superiores.

- 4- PROVISIONES

4-1 Desmontar las  instalaciones Existentes y Destino de los Materiales.

Los trabajos contratados, incluyen la provisión de servicios, mano de obra, equipos, fletes y herramientas, necesarios para desmontar y trasladar fuera del Edificio, a su costa, todas las partes que habrá que cambiar, que quedarán en poder del contratista, quien no podrá usarlos en los nuevos trabajos. Excepto todo elemento que el Organismo, considere recuperable, para su posterior empleo, que se juzgue conveniente por su valor histórico o artístico, que será depositado en el lugar que se le indique.

4-2. Traslado y movimiento de equipos

Todo el movimiento de máquinas, equipos, etc., se realizarán bajo la total responsabilidad del contratista y a su exclusivo cargo. El contratista proveerá del andamiaje necesario para los trabajos, esto incluye acarreo, flete, montaje, desmontaje, y pantallas protectoras reglamentarias. Se protegerán con tablones de madera  pisos y escaleras por donde habrán de moverse cargas pesadas. Cuando sea posible, para ascenso o descenso de cargas pesadas, podrán utilizarse aparejos o sogas y  poleas convenientemente ancladas. Si fuera posible se utilizarán los propios ascensores para subir o bajar máquinas equipos o materiales .Se tomarán todas las precauciones para no dañar los pisos, escaleras, paredes, y las propias cabinas.

4-3. Alistamiento y condiciones de montaje

Los trabajos contratados, también incluyen la provisión de servicios, mano de obra, todos los equipos, maquinaria, fletes, y herramientas necesarias para que la obra quede en condiciones de montaje con pasadizos libres, iluminados, revocados, y pintados en su totalidad.

Iguales condiciones para la sala de máquinas, con paredes revocadas y pintadas.

4-4. Equipamiento y mano de obra

El contratista proveerá todo el equipamiento, sistemas  y materiales nuevos sin uso previo. Ejecutará la totalidad de mano de obra, para los montajes, instalaciones, conexiones, las ayudas de gremio, fletes y puesta en servicio.

Los rubros citados 4-2 a 4-4, se exige su cumplimiento en el presente contrato.

- 5-CARACTERISTICAS GENERALES.

5-1. Máquina de tracción. Accionada por motor eléctrico de la potencia necesaria, y con las características para el tipo de servicio, controlado por dispositivos de ultima tecnología, con control electrónico de estado solido , aceleración uniforme, perfecta nivelación, viaje y frenado de acuerdo a la sensación de confort de los pasajeros.

5-2. Elementos que se conservan

Las señalizaciones, las puertas, las botoneras, la cabina, el contrapeso, etc., que no se citen expresamente, no entran en esta Licitación.

- 6- MOTIVOS

La contratación descripta surge por las siguientes necesidades.

6-1. Intensificar al máximo las condiciones de seguridad. En toda la gestión del transporte vertical y espera en accesos del Block I (Hall y Palieres), de personas y cargas, actualmente deficitarias, por la antigüedad del sistema de tracción del ascensor.

6-2. Mejorar la capacidad de transporte de personas. Desde y hacia las Plantas superiores, considerando las características del edificio, a fin de disminuir los tiempos de espera, evitando las reacciones adversas de los usuarios.

6-3. Costos de mantenimiento. Al modernizar el sistema de tracción se disminuyen considerablemente los costos de mantenimiento, y mejora así la eficacia del sistema de transporte.

- 7- ESTUDIO DE TRÁFICO.

La oferta contendrá el estudio del tráfico probable, que se podrá soportar, incluyendo los criterios adoptados por el contratista, para su determinación, ante la expectativa de renovación propuesta.

- 8- NORMAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD.

Este punto será excluyente liso y llano de oferta.

Deberá indicarse siempre las normas IRAM, MECOSUR, u otra internacional, a que se ajustan las especificaciones técnicas del motor y los cables de acero y tableros de control, objetos de esta Licitación. Asimismo sería muy conveniente, que los materiales estén certificados, con Normas ISO 9002, u otra similar en técnica y calidad.

- 9- INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA.

9-1 Se incluirán folletos técnicos, y/o comerciales, datos, manuales y de ser posible fotografías, de instalaciones similares, efectuados con los productos contenidos en la oferta, y toda documentación, e informes, que permitan apreciaciones estéticas y de terminación, para posibilitar una correcta evaluación de la oferta.

9-2 No se aceptarán comandos, máquinas de tracción, accionamientos eléctricos, cables de acero, tableros, etc., de fabricación anterior al 2004.

- 10- MEDIDAS Y DENOMINACIONES.

10-1 De todas las medidas y a los efectos de la elaboración de la propuesta, el proponente deberá efectuar, el correspondiente relevamiento del sitio.

10-2 Conocimiento del lugar de ejecución de los trabajos. Al presentar la propuesta se considera que el oferente conoce los sitios involucrados, estado actual, sala de máquinas, no pudiendo alegar ignorancia de los espacios físicos, y/o elementos a reemplazar.

- 11- UBICACIÓN DE MÁQUINAS.

En Planta Azotea del Edificio de la Secretaría de Hacienda

- 12- PERFILERÍA DE CUARTOS DE MÁQUINA Y PASADIZOS

Los perfiles y/o estructuras de acero, que eventualmente se requieran, para apoyado e izado de máquinas, etc., serán por cuenta y a cargo de la Empresa adjudicada.

- 13-APOYO DEL CONTRAPESO

Se verificará su funcionamiento, y el apoyo sobre tierra firme en los pozos respectivos.

- 14- PARACAÍDAS DE CABINA Y CONTRAPESO.

El adjudicatario controlará e informará a la Intendencia, que la cabina y su contrapeso, operen efectivamente con este dispositivo, seguridad que se acciona cuando la cabina supere el valor de velocidad de descenso de su valor nominal.

- 15- MÁQUINA DE TRACCIÓN.

Tendrán las siguientes  características: Acoplada directamente al motor de accionamiento, formará un conjunto monoblock con éste. El reductor será del tipo CORONA DE BRONCE-EJE SIN FIN DE ACERO, todo montado sobre una base común. Los ejes estarán apoyados en rodamientos adecuados para absorber los empujes mecánicos, asegurar alineación, larga duración y lubricación de rodamientos, cojinetes, el conjunto sinfín-corona y todos los órganos mecánicos. Esta será de fabricación NACIONAL, y vendrá con certificado de homologación del producto por el fabricante, acompañando carta intención de guardar con la garantía al oferente, asegurando la provisión de todos los repuestos necesarios en caso de fallas o vicios constructivos en el material provisto.  También vendrá acompañada con planos constructivos, ubicación e identificación de rodamientos, retenes, niveles, para el de control de lubricante, y toda información que hiciere necesario a fin de determinar la elección del mejor producto.-

15-1- Polea de tracción. Será de simple arrollamiento, para la cantidad de cables de suspensión  de acero de ½ pulgadas según se indica en este Pliego.  El rasurado será el necesario para obtener suficiente fricción con el mínimo desgaste de los cables de suspensión de la cabina. Estará montada sobre eje de acero de doble bancada de apoyo solidario con la corona. No se aceptarán montajes en voladizo. –

15-2- Motor eléctrico de accionamiento. Tipo asincrónico trifásico, con bobinado de estator para una (1) velocidad, rotor en cortocircuito, de la potencia mecánica en el eje, capacidad de carga y velocidad de desplazamiento de cabina según se indica en este Pliego, diseñado especialmente para funcionamiento en servicio de elevadores y cargas con alto par de arranque, aceleración, viaje, nivelación y frenado, de acuerdo a la sensación de confort  de los pasajeros.  Será adecuado para accionamiento por sistema variador electrónico de velocidad de frecuencia variable.  La potencia del motor deberá estar condicionada a un balanceo de la carga útil, correspondiente al 50% para un rendimiento de la instalación no inferior al 65%. Se deberán efectuar todas las tareas necesarias que permitan evitar la transmisión de vibraciones a la estructura y a la cabina, proveyéndose para ello un aislamiento de caucho antioxidante. La ventilación será por forzador de aire de turbina eléctrica trifásica directamente incorporado en la carcasa del motor que provocará la circulación forzada del caudal de aire suficiente para evitar calentamientos excesivos del bobinado del estator, aún en severas condiciones de servicio. El forzador se pondrá en marcha simultáneamente con el motor de tracción y mediante el control de maniobras se apagará a los tres minutos de la detención de éste.-

15-3-Freno. Dispondrá de un sistema de freno mecánico normalmente aplicado, diseñado para producir paradas suaves en cualquier condición de carga de la cabina. –

Se liberará solamente por accionamiento eléctrico desde el tablero de mando, toda vez que la instalación inicie una operación de desplazamiento normal de la caída.-

15-4- Polea de desvío. De ser necesario deberá colocarse una polea desvío a fin de equiparar el desplazamiento existente entre el contrapeso y la cabina.

- 16- INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.

El contratista informará a la Intendencia, el estado de los Interruptores de Seguridad de final de carrera, o sensores, para evitar desplazamientos que excedan tales paradas.

16-1 Inspección sobre techo de cabina. Este mecanismo de cabina no entra en el presente pliego licitatorio.

16-2- Botoneras. No se consideran en la presente Licitación.

16-3- Puertas. Ya sean de cabina o pisos.  No se consideran en la presente Licitación.

16-4- Bastidor. Se conserva.

- 17- CABLES DE ACERO.

17-1- De suspensión de Cabina. La Cabina y su respectivo contrapeso estará suspendida como mínimo por cuatro cables de acero nuevos de 12,7 mm (1/2”), sin empalmes en todo el tramo, enterizos del tipo 8x19 con alma textil normalizado IPH o equivalente, para ascensores. El factor de seguridad será de 8,60 o mayor, para la velocidad de trabajo. Los amarres de sujeción de los cabos extremos, se hará mediante sujetadores capaces de resistir el esfuerzo de tracción, que no exceda al del respectivo cable.

- 18- CAMBIO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Debe exigirse al contratista todo lo concerniente al cableado eléctrico en Sala de Máquinas y las instalaciones eléctricas que concierne al ascensor serán cambiadas en su totalidad, operación que deberá realizarse desde el Tablero general ubicado en Planta Baja del Block I, hasta la Sala de Máquinas, en donde se identificarán los cables de entrada de tensión y se los derivará a un tablero independiente para este servicio con las correspondientes llaves. También se deberá realizar la puesta a tierra normalizada.

- 19- REVOQUES, ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN, Y PINTURA

La Empresa se hará cargo de estos Ítems, con las respectivas ayudas de gremios, que  la Intendencia sugiera o considere necesario.

- 20- MONTAJES.

La totalidad de los componentes físicos del sistema serán montados respetando estrictamente  las reglas de arte, para cada uno de los rubros que integran las distintas etapas del montaje, a fin de lograr instalaciones firmes, prolijas, de gran nivel estético y aspecto de terminación.

Para componentes montados en superficies de mampostería, hormigón, yeso, verticales u horizontales, se exigirán  niveles horizontales a manguera y verticalidad a plomo. Podrán utilizarse para el anclaje, tacos plásticos de la medida adecuada a la carga mecánica, firmemente insertados en los agujeros  que se practicaran en la mampostería. Si  no se lograra, se recurrirá al uso de pastas cementicias solidificación de primera calidad, para obtener sujeciones firmes, prolijas y bien terminadas.-

No se aceptarán montajes con sujeción mediante adhesivos de ninguna clase (de contacto, por fusión,  por mezcla, etc.). Para el montaje del mismo tipo, de gran resistencia mecánica, no se aceptarán tales tacos plásticos.-

Las perforaciones que deban realizarse en las estructuras de hormigón armado, se harán sin cortar los hierros de la armadura.-

- 21- CABLEADOS ELÉCTRICOS.

Para los tendidos de cables para conducción eléctrica de cualquier tipo (alimentación eléctrica, comando, señalización, de emergencia, transmisión de datos, etc.) en mampostería, se exigirá la instalación de caños de hierro tipo pesado para alojar en su interior, los cables que se deseen tender, todo nuevo, sin uso. Deberán  respetarse estrictamente las exigencias del Art. anterior en lo referente a montajes de accesorios y componentes para el cableado. No se aceptarán montajes aéreos a la vista de cables en general. La instalación terminada deberá lucir prolija y estéticamente adecuada al ámbito físico de su realización.-

- 22- OBRADOR

El adjudicatario coordinará con la Intendencia de la Secretaría de Hacienda las condiciones y el sitio en que se ubicará.

La disponibilidad de espacios no significa necesariamente que sean suficientes para cubrir sus necesidades.

El espacio utilizado como obrador será devuelto por este, al término de los trabajos, limpios y en perfectas condiciones.

- 23- SEGUROS

a) El contratista , mientras dure el contrato junto al periodo de la garantía deberá cumplimentar con las previsiones y obligaciones que emanan de la Ley Nº 24557 y normas reglamentarias, sobre seguro de riesgo del trabajo o de las que en el futuro las sustituyan o modifiquen, el contratista deberá demostrar su condición de afiliado a una A.R.T.; a los mismos fines, deberá comunicar con carácter de Declaración Jurada, la nómina del personal empleado en la obra, con indicación de los documentos de identidad y la constancia de estar habilitados para ejecutar trabajos de altura. Dicha comunicación se mantendrá teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse durante el transcurso de la obra.-

b) Asimismo mientras dure la obra, el contratista, deberá asegurar la obra contra todo riesgo, dicho seguro estará integrado por los siguientes rubros. Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio que directa o indirectamente se produzcan como consecuencia de la ejecución  de la obra y/o del período de garantía y mantenimiento. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada exclusivamente al edificio de la Secretaría de Estado de Hacienda (Ex Banco Provincia).-

c) En todos los casos el contratista deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía aseguradora o copia certificada y autenticada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado en todas las etapas de ejecución de la obra se encuentra amparado en el contrato de seguro obligatorio celebrado con la A.R.T. de su elección.-

d) Se establece como condición para la iniciación del inicio de la obra; la presentación de las pólizas respectivas y las constancias requeridas en el punto c), con anterioridad a la firma del Acta de Inicio, acreditándose el pago total de las coberturas, mediante el recibo oficial extendido por la compañía de seguros que corresponda, debiéndose en caso de haber pactado un plan de pago con la misma, acompañar los recibos pertinentes en la medida que se produzcan los sucesivos vencimientos.-

e) Sin perjuicio de los seguros antes mencionados durante el período de vigencia del contrato, el contratista deberá contar con los seguros solicitados a través de las Ordenanzas Municipales vigentes y/o equivalentes,  a cargo del conservador de las instalaciones.-

- 24- PLAZOS

24-1-Plazo de ejecución. Plazo de ejecución para la total terminación de la instalación de la máquina requerido es de 45 a 60 días corridos, contados a partir de la fecha de de la Orden de Compra.

24-2- Plazo de Entrega. La entrega incluye la finalización de todos los trabajos de montaje y la puesta en servicio normal, se efectuará dentro de los 45 a 60 días corridos  contados a partir de la fecha  de la Orden de Compra.

24-3- Plazo de Garantía. El Contratista otorgará 24(veinticuatro) meses de garantía total e integral a su exclusivo cargo a partir de la fecha de Instalación y puesta en funcionamiento de la máquina.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Lugar de entrega: Secretaría de Estado de Hacienda – San Martín 362 - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005).

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.